## Slide 1
계산의 원리
어떤 물리 모델로 만들었나
서버의 열
다절점 열용량 모델
랙 1대를 칩 단위 613개 부분으로 나눠, 시간에 따라 데워지고 식는 과정을 계산
배관의 물
배관 네트워크 수력 모델
펌프 성능과 배관 저항이 맞는 지점을 Newton법으로 찾아 랙마다 흐르는 물의 양을 계산
방 안의 공기
격자 기반 유체 계산(CFD) + 난류 모델
방을 25 cm 칸으로 나눠 온도·바람을 계산 (부력, 서버 팬·공조기 바람, Chen-Xu 난류)
냉각 장치
ε-NTU 열교환기 모델
CDU(물 → 건물 냉각수)와 공조기(공기 → 냉수)가 넘기는 열을 계산, 크기를 키우면 효율이 포화
네 모델은 0.02초마다 같은 시계로 함께 계산되고, 들어온 열 = 나간 열 + 쌓인 열이 맞는지 계속 확인합니다.
Notes: 질문 대비 세부: 서버 열 = 칩 단위 613 노드의 열용량 기반 과도 모델(C·dT/dt = 발열 − 물로 간 열 − 공기로 간 열). 배관 = 노드 압력 Newton법(펌프 유량 보조 미지수, 200노드 초과는 희소 LU). 공기 = 0.25 m 균일 MAC 격자 투영법, 압력은 멀티그리드 PCG, Chen-Xu 0-방정식 난류(νt = 0.03874·|V|·l). 열교환 = ε-NTU(공조기 코일 ε = 1 − e^(−NTU), CDU는 대향류). 결합은 FCouplingBridge가 열 전달량을 한 번 계산해 양쪽에 같은 값으로 적용, 전역 열수지 잔차 약 1e-14. 실측 보정 전 모델.